## Munka1
Ssz. | Megnevezés | Típus/Méret | Mennyiség | Egység | Anyag | Munka | Egységár | Összesen | Anyag összesen | Díj összesen
2.1 | Belső víz-csatorna szerelési munkák
2.1.1 | Kemény polietilén /KPE/ nyomócső szerelése földárokban, a szükséges idomokkal, hegesztett kötésekkel, PN10 nyomásfokozattal. | NA20 | 2 | fm
2.1.2 | GEBERIT MAPRESS EDELSTAHL ötvözött rozsdamentes (1.4401) acél csővezeték, védőkupakkal és cső alapanyagának megfelelő színkódú biztonsági prés indikátorral és szivárgást jelző SC kontúros CIIR fekete gumigyűrűvel szerelt préskötéses idomokkal, ivóvíz hálózatok részére, szabadon szerelve, szakaszos nyomáspróbával. A függesztőszárak, bilincsek többletköltségével, kompletten. | 22x1,2mm | 2 | fm
2.1.3 | GEBERIT MAPRESS E-STAHL 1.4401 rozsdamentes acél alapanyagú, hidegvíz vezetékek hőszigetelése ARMAFLEX AC típusú 32 mm vastag csőhéjjal. | 22x1,2mm | 2 | fm
2.1.4 | Átmeneti idom Ø25-ös KPE és 22x1,2 Mapress vezeték között. | NA20 | 1 | db
2.1.5 | Nyomott szennyvízgyűjtő hálózat kialakítása a gyártó előírásainak figyelembevételével, a szabadon szerelt vezetékeknél a gyártómű előírás szerinti sűrűségű csúszó és fixmegfogásokkal, WAVIN PE80 SDR17 gyártmányú hőkezelt, P8 nyomásfokozatú PE-csőből, a szükséges idomokkal. | Ø 32 | 9 | fm
2.1.6 | Nyomott szennyvíz vezetékek hőszigetelése ARMAFLEX AC típusú 13 mm vastag csőhéjjal szabadon haladó vezetékek részére. | Ø 32 | 5 | fm
2.1.7 | Csapadékvízgyűjtő hálózat kialakítása a gyártó előírásainak figyelembevételével, WAVIN PE-HD gyártmányú hőkezelt PE-csőből, a szükséges idomokkal kompletten. | Ø 110 | 5 | fm
2.1.8 | Csapadékvíz csatlakozás kialakítása építész terv szerinti folyóka csatlakozó csonkjára. | Ø 110 | 4 | db
2.1.9 | Csapadékvíz csatlakozás kialakítása külső közműterv szerinti aknára, a szükséges csatlakozó elemek többletköltségével. | Ø 110 | 3 | db
2.1.10 | AHA-MOFÉM golyóscsapok egyik oldalán hollandis csatlakozó felárával, másik oldalán belső menetes kivitelben | NA20 | 2 | db
2.1.11 | Tömlővéges, légbeszívós kifolyószelep, AHA MOFÉM típus. | NA20 | 1 | db
2.1.12 | Visszacsapó szelep ivóvízre. | NA20 | 1 | db
2.1.13 | Fagymentesítő, víztelenítő főelzáró csapszekrénnyel kompletten elhelyezve. | NA20 | 1 | db
2.1.14 | Vízmérő óra, helyi szolgáltató számlája alapján. | NA20 | 1 | db
2.1.15 | Fleszibilis locsoló tömlő 25m-es hosszúsággal. | 3/4" | 1 | db
2.1.16 | Zsompban telepített WILO TMW 32/8 Twister típusú merülőmotoros szivattyú, 2 vízállás szint érzékelésére alkalmas úszókapcsolóval, visszacsapó szeleppel és golyóscsappal, 600x600x800mm-es aknába építhető változatban, Q=3 m3/h, H =6,0 m, N=370 W, U=230 V. | WILO TMW 32/8 | 2 | készlet
2.1.17 | Védőcső csatorna és ivóvíz vezetékek részére, betonozással párhuzamosan elhelyezve, L=300mm hosszban, kompletten. | Ø 40/PE | 1 | db
2.1.18 |  | Ø 50/PE | 2 | db
2.1.19 | Ivóvíz hálózat előkészítése, átmosása, fertőtlenítése, pozitív vizsgálati jegyzőkönyv beszerzésének többletköltségével. |  | 4 | fm
2.1.20 | Vizes berendezési tárgyak beszabályozása a kifolyó szerelvénybe épített szűrők tisztításával. |  | 3 | db
2.1.21 | Vízhálózat EPH hálózatba való kötése. |  | 1 | rendszer
2.1.22 | Takart gépészeti vezetékekről helyszíni fényképek készítése helyiségenkénti bontásban. |  | 20 | fénykép
2.1.23 | Épületből kiálló szerelt gépészeti vezetékek részére föld kitermelése kézi erővel, átlag 60 cm-es árok szélességig, átlag 1,2 m mélységig, az épület külső határoló falától számított 1m-es szakaszra. |  | 5 | m3
2.1.24 | Homokágy készítése KPE és PE cső részére 30 cm vastagságban. |  | 1,25 | m3
2.1.25 | Megmaradt föld visszatöltése tömörítéssel, K tömörítési minőségre. |  | 3,4 | m3
2.1.26 | Kitermelt talaj járműre rakása gépi erővel, elszállítása 15 km-es körzetben lévő lerakóhelyre. |  | 1,6 | m3
2.1 | Belső víz-csatorna szerelési munkák összesen:
2.2 | Szellőzés szerelési munkák
A szellőzési költségvetésben kiírt anyagminőségnek megfelelően az igényelt lemezvastagságok minden szellőzési rendszerre az alábbiak:
VL légcsatorna elemeknél alkalmazott anyagvastagságok
legnagyobb oldalméret 1., 2., 4. és 5. Nyomásfokozat
acél (mm) alumínium (mm)
160- 530 mm 0,7 1
531-1000 mm 0,9 1,2
1000 - 2000 mm 1,1 1,5
A költségvetésben szereplő valamennyi légcsatorna szakaszok és idomok alapanyaga hg. acél, amelyeket MEZ kerettel, tőmítő anyaggal, csavaros rögzítéssel, idomokkal (T, könyök, elágazó, stb.) szerelve kell figyelembe venni.A költségvetésben szereplő valamennyi SPIKO légcsatorna szakasz és idom alapanyaga hg. acél, amelyeket tömítő anyaggal, cső- és idomkapcsoló közbetétekkel, idomokkal (T, könyök, szűkítő, stb.) szerelve kell figyelembe venni. Az MSZ EN 12237 szabvány szerint a légcsatorna hálózat maximális levegő vesztesége: minimum "C" légtömörségi osztály.
2.2.1 | SZ-1 rendszer (Régészeti bemutatóhely frisslevegő befúvás) SYSTEMAIR MUB 042 400DV SILEO típusú hangcsillapított házas légcsatorna ventilátor, 90°-os légáramlási iránnyal, 2 db FGV 042/586-586 típusú flexibilis csatlakozó elemmel, gyári motorvédelemmel, a gyári előírásoknak megfelelően telepítve, elektromos terv szerinti harmatpont érzékelőről indítva. V=2400m3/h, dp=335Pa, N=507W, U=400V, m=48kg. | SYSTEMAIR MUB 042 400DV SILEO | 1 | db
2.2.2 | SYSTEMAIR WSG 042 típusú garantáltan vízmentes esővédő fix zsalu, bogárhálós lezárással, szívódobozra felszerelve. | SYSTEMAIR WSG 042 | 1 | db
2.2.3 | SYSTEMAIR FFR 315 típusú táskás szűrőház SYSTEMAIR BFR 315 G3 típusú táskás szűrőbetéttel, 1 db DTV 500 típusú szűrőfelügyeleti nyomáskapcsolóval, elektromos kábelszerelés többletköltségévelm felszerelve, kompletten. |  | 2 | készlet
2.2.4 | SYSTEMAIR CB315-12,0 típusú légcsatornába építhető elektromos fűtőelem, SZ-1 befúvó ventilátor részére, felszerelve, kompletten. U=400V, N=12,0kW, Ø315x375mm, m=8kg, "3" jelű. | SYSTEMAIR CB315-12,0 | 2 | db
2.2.5 | SYTEMAIR TTC2000 fűtési teljesítmény szabályozó, 1 db TG-K330 csőbe építhető hőmérsékletérzékelővel, 1 db DTV500 nyomáskapcsolóval, elektromos tervek szerinti mágneskapcsolóval, elektromos kábelszerelés többletköltségével, felszerelve, kompletten. |  | 2 | készlet
2.2.6 | LINDAB IMP VS-4/E/R 100 típusú légcsatornára épített 30°-os körkörös kézi állítási lehetőséggel rendelkező vetőfúvóka befúvásra. | LINDAB IMP VS-4/E/R 100 ("1"-es jelű) | 10 | db
2.2.7 | Légcsatornába épített IMP RŽ–1B típusú kézi mozgatású, ellenforgó zsalupáros, siklócsapágyas mozgatómechanizmusú hg.acél szabályozó zsalu. | 250x250 mm | 2 | db
2.2.8 | Egyenes légcsatorna szakasz hg. acéllemezből, tömítő anyaggal, MEZ kerettel, függesztő-tartószerkezettel szerelve. | 250x250-1350 mm | 1 | db
2.2.9 |  | 250x250-1600 mm | 7 | db
2.2.10 | Egyenes légcsatorna szakasz 1 db DN100mm-es kivágással, hg. acéllemezből, tömítő anyaggal, MEZ kerettel, függesztő-tartószerkezettel szerelve. | 250x250-600 mm | 1 | db
2.2.11 |  | 250x250-800 mm | 2 | db
2.2.12 |  | 250x250-1000 mm | 7 | db
2.2.13 | T-idom. | 586x586-300x586-300x586 mm | 1 | db
2.2.14 | Szimmetrikus átmeneti idom | DN315-250x250-300 mm | 2 | db
2.2.15 |  | DN315-586x300-300 mm | 2 | db
2.2.16 | Szívódoboz készítése 1 db 586x586 mm-es esővédő fix zsalu csatlakozással, 1"-os ürítővel, 50mm magas lábakkal, építész terv szerinti leemelhető taposórács fogadására alkalmas kivitelben, helyszíni méretfelvétellel, hg. acéllemezből. | 800x750x2400 mm | 1 | db
2.2.17 | SPIKO légcsatorna szakasz hg. acéllemezből, tömítő anyaggal, cső- és idomkapcsoló közbetétekkel, függesztő-tartószerkezettel szerelve. | DN315 mm | 5 | fm
2.2.18 | WESTERFORM cső, csőkapcsoló közbetétekkel, tömítő anyaggal, kompletten. | DN315 mm | 8 | fm
2.2.19 | Légcsatorna helyszíni lefenekelése. | 250x250 mm | 2 | db
2.2.20 | Légtechnikai rendszer beszabályozása méröműszerek és mérési jegyzőkőnyvek szolgáltatásával, mérőhelyek kialakításával. | 2400m3/h rendszernél | 1 | rendszer
Gépészeti segédszerkezetek
2.2.21 | A statikus terven szereplő kiváltó szerkezetekhez kapcsolódó gépész segédtartó szerkezetek készítése horganyzott kivitelű idomacélból, függesztőszárakkal, helyszíni méretfelvételt követően méretrevágott tartószerkezet készítésével. | előirányzat | 25 | kg
2.2.22 | Függesztő-tartószerkezet négyszög keresztmetszetű légcsatornához-idomhoz HILTI gyártmányú tartósínnel, két végén menetes függesztő szárral, egyik végén anyával, másik végén acél statikus terv szerinti tartóhoz történő rögzítéssel, felszerelve. | 2.5 m-ként | 10 | db
2.2.23 | Egyszerű függesztő tartószerkezet kör keresztmetszetű légcsatornához HILTI gyártmányú menetes függesztőszárral, egyik végén statikus terv szerinti tartóhoz történő rögzítéssel, másik végén hangcsillapítós szellőzőcső bilinccsel, felszerelve. | 2.5 m-ként DN100-DN315 | 3 | db
2.2.24 | Mérőhelyek, illetve érzékelők helyének kialakítása. |  | 6 | db
2.2.25 | SZ-2 rendszer (Régészeti bemutatóhely elszívás) SYSTEMAIR MUB 042 400DV SILEO típusú hangcsillapított házas légcsatorna ventilátor, 90°-os légáramlási iránnyal, 2 db FGV 042/586-586 típusú flexibilis csatlakozó elemmel, gyári motorvédelemmel, a gyári előírásoknak megfelelően telepítve, elektromos terv szerinti kézikapcsolóról indítva. V=2400m3/h, dp=335Pa, N=507W, U=400V, m=48kg. | SYSTEMAIR MUB 042 400DV SILEO | 1 | db
2.2.26 | SYSTEMAIR WSG 042 típusú garantáltan vízmentes esővédő fix zsalu, bogárhálós lezárással, szívódobozra felszerelve. | SYSTEMAIR WSG 042 | 1 | db
2.2.27 | LINDAB IMP JR-3/2 F 525x175 típusú, egysoros aprólamellás négyszög keresztmetszetű, légcsatornára építhető légrács hg. acéllemezből, a hosszabbik oldallal párhuzamos lamellázattal, mennyiségszabályozóval, Megrendelővel egyeztett színben, légcsatornára építve | LINDAB IMP JRP-3/2 F 525x175 ("2"-es jelű) | 8 | db
2.2.28 | LINDAB IMP JR-3/2 F 325x75 típusú, egysoros aprólamellás négyszög keresztmetszetű, légcsatornára építhető légrács hg. acéllemezből, a hosszabbik oldallal párhuzamos lamellázattal, mennyiségszabályozóval, Megrendelővel egyeztett színben, légcsatornára építve | LINDAB IMP JRP-3/2 F 325x75 ("3"-as jelű) | 4 | db
2.2.29 | Légcsatornába épített IMP RŽ–1B típusú kézi mozgatású, ellenforgó zsalupáros, siklócsapágyas mozgatómechanizmusú hg.acél szabályozó zsalu. | 400x150 mm | 2 | db
2.2.30 | Egyenes légcsatorna szakasz hg. acéllemezből, tömítő anyaggal, MEZ kerettel, függesztő-tartószerkezettel szerelve. | 400x150-1600 mm | 6 | db
2.2.31 | Egyenes légcsatorna laza karimával, tömítőanyaggal, függesztő-tartószerkezettel szerelve. | 400x150-1000+-200 mm | 2 | db
2.2.32 | Egyenes légcsatorna szakasz 1 db 525x175mm-es légrács csatlakozással, hg. acéllemezből, tömítő anyaggal, MEZ kerettel, függesztő-tartószerkezettel szerelve. | 400x150-1000 mm | 4 | db
2.2.33 | Egyenes légcsatorna szakasz 1 db 525x175mm-es és 1 db 325x75mm-es légrács csatlakozással, hg. acéllemezből, tömítő anyaggal, MEZ kerettel, függesztő-tartószerkezettel szerelve. | 400x150-1000 mm | 4 | db
2.2.34 | T-idom. | 586x586-300x586-300x586 mm | 1 | db
2.2.35 | Szimmetrikus átmeneti idom | DN315-400x150-300 mm | 2 | db
2.2.36 |  | DN315-586x300-300 mm | 2 | db
2.2.37 | Nyomódoboz készítése 1 db 586x586 mm-es esővédő fix zsalu csatlakozással, 1"-os ürítővel, 50mm magas lábakkal, építész terv szerinti leemelhető taposórács fogadására alkalmas kivitelben, helyszíni méretfelvétellel, hg. acéllemezből. | 800x750x1900 mm | 1 | db
2.2.38 | WESTERFORM cső, csőkapcsoló közbetétekkel, tömítő anyaggal, kompletten. | DN315 mm | 12 | fm
2.2.39 | Légcsatorna helyszíni lefenekelése. | 400x150 mm | 2 | db
2.2.40 | Légtechnikai rendszer beszabályozása méröműszerek és mérési jegyzőkőnyvek szolgáltatásával, mérőhelyek kialakításával. | 2400m3/h rendszernél | 1 | rendszer
Gépészeti segédszerkezetek
2.2.41 | A statikus terven szereplő kiváltó szerkezetekhez kapcsolódó gépész segédtartó szerkezetek készítése horganyzott kivitelű idomacélból, függesztőszárakkal, helyszíni méretfelvételt követően méretrevágott tartószerkezet készítésével. | előirányzat | 25 | kg
2.2.42 | Függesztő-tartószerkezet négyszög keresztmetszetű légcsatornához-idomhoz HILTI gyártmányú tartósínnel, két végén menetes függesztő szárral, egyik végén anyával, másik végén acél statikus terv szerinti tartóhoz történő rögzítéssel, felszerelve. | 2.5 m-ként | 8 | db
2.2.43 | Egyszerű függesztő tartószerkezet kör keresztmetszetű légcsatornához HILTI gyártmányú menetes függesztőszárral, egyik végén statikus terv szerinti tartóhoz történő rögzítéssel, másik végén hangcsillapítós szellőzőcső bilinccsel, felszerelve. | 2.5 m-ként DN100-DN315 | 4 | db
2.2.44 | Mérőhelyek, illetve érzékelők helyének kialakítása. |  | 2 | db
2.2.45 | Szellőzés beszabályozási terv készítése a megvalósult állapotoknak megfelelően. |  | 1 | mérnök-nap
2.2.46 | Állapotterv készítésben való közreműködés kivitelező felmérése alapján. |  | 1 | mérnök-nap
2.2.47 | Beüzemelést követően akusztikai mérések elvégzése, jegyzőkönyvek szolgáltatásával. | előirányzat | 1 | mérnök-nap
2.2 | Szellőzés szerelési munkák összesen: