## Összesítő
ÁRAZATLAN KÖLTSÉGVETÉS KIÍRÁS
NÉGYKARÉLYOS RÉGÉSZETI LELŐHELY LEFEDÉSE SZÉKESFEHÉRVÁR, II. JÁNOS PÁPA TÉR (HRSZ.:358/1)
KISFESZÜLTSÉGŰ VILLAMOS BERENDEZÉSEK
KIVITELI TERV
A költségvetésben szereplő tételek műszaki és észtétikai színvonalat képviselnek, melyek helyett, csak azonos vagy jobb műszaki paraméterekkel rendelkező készülékek vagy berendezések alkalmazhatók. A lámpatestek megrendelése előtt a típusokat az Építész- és Belsőépítész tervezővel jóváhagyatni szükséges. A lámpatestek tartószerkezettel és fényforrással együtt értendők. A túlfeszültségvédelmi berendezéseket csak egy gyártmány családból lehet választani! A költségvetés kiírás csak a műszaki leírással és a kiviteli tervekkel együtt érvényes!
| MUNKANEM | ANYAGÁR | DÍJ | ANYAG-DÍJ
| Védőcsövek, kábeltálcák, csatornák | 0 | 0 | 0
| Vezetékek, kábelek | 0 | 0 | 0
| Világítótestek, lámpatestek | 0 | 0 | 0
| Kapcsolók, szerelvények | 0 | 0 | 0
| Elosztó berendezések | 0 | 0 | 0
| Kiegészítő tételek | 0 | 0 | 0
| ELEKTROMOS SZERELÉSEK ÖSSZESEN | 0 | 0 | 0
| Medikai szünetmentes ber. | 0 | 0 | 0
| ÁFA(27%) | 0 | 0 | 0
| Bruttó érték | 0 | 0 | 0

## Védőcsövek, kábeltálcák
Sor-szám | Tétel-szám | MEGNEVEZÉS | Meny-nyiség | Mérték-egység | EGYSÉGÁR (Ft) |  | VÁLLALÁSI ÁR (Ft)
[5 empty] | ANYAG | DÍJ | ANYAG | DÍJ
Védőcsövek, kábeltálcák, csatornák
1 |  | "KPE PVC 110 merev védőcső, kemény PVC-ből, nagy mechanikai igénybevételre, kábel vasbeton falon történő átvezetéséhez vagy egyéb közművek keresztezésénél Ø 110 mm | 5 | m | 0 | 0 | 0 | 0
2 |  | "KPE PVC 63 merev védőcső, kemény PVC-ből, nagy mechanikai igénybevételre, földárokba vagy aljzatba helyezve, Ø 63 mm | 6 | m | 0 | 0 | 0 | 0
3 |  | Merev szigetelő védőcső PVC-ből közepes mechanikai igénybevételre, szabadon, falon kívül védőcső bilinccsel szerelve, elágazó és szerelvény dobozokkal Ø 20 mm | 1900 | m | 0 | 0 | 0 | 0
4 |  | Merev szigetelő védőcső PVC-ből közepes mechanikai igénybevételre, szabadon, falon kívül védőcső bilinccsel szerelve, elágazó és szerelvény dobozokkal Ø 25 mm | 380 | m | 0 | 0 | 0 | 0
5 |  | Merev szigetelő védőcső PVC-ből közepes mechanikai igénybevételre, szabadon, falon kívül védőcső bilinccsel szerelve, elágazó és szerelvény dobozokkal Ø 32 mm | 80 | m | 0 | 0 | 0 | 0
6 |  | Merev szigetelő védőcső PVC-ből közepes mechanikai igénybevételre, szabadon, falon kívül védőcső bilinccsel szerelve, elágazó és szerelvény dobozokkal Ø 40 mm | 50 | m | 0 | 0 | 0 | 0
7 |  | Merev szigetelő védőcső PVC-ből közepes mechanikai igénybevételre, szabadon, falon kívül védőcső bilinccsel szerelve, elágazó és szerelvény dobozokkal Ø 63 mm | 50 | m | 0 | 0 | 0 | 0
8 | Előir. | Cső- és kábelelágazó doboz előnyomott bevezetésekkel falon kívül szerelve PGK 100 MP | 10 | db | 0 | 0 | 0 | 0
9 | Előir. | Cső- és kábelelágazó doboz előnyomott bevezetésekkel falon kívül szerelve PGK 200 MP | 4 | db | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Védőcsövek, vezetékcsatornák, csatornák összesen: |  |  |  |  | 0 | 0

## Vezetékek, kábelek
Sor-szám | Tétel-szám | MEGNEVEZÉS | Meny-nyiség | Mérték-egység | EGYSÉGÁR (Ft) |  | VÁLLALÁSI ÁR (Ft)
[5 empty] | ANYAG | DÍJ | ANYAG | DÍJ
Vezetékek, kábelek
Kisfeszültségű kábelek szállítása, üzemkészre szerelése és üzembevétele, beleértve a kábel-tálcákon, kábeltartókon történő elhelyezést és rögzítést, valamint az összes segédanyagot, kábelvégelzárókat, végkiképzéseket, jelöléseket és csatlakoztatási munkákat. PVC szigetelésű kábelek, kerek vagy szektor formált, egy vagy többszálú csupasz rézvezetővel, PVC érszigeteléssel. Az ereket közös kitöltő burkolat veszi körül. A külső köpeny fekete PVC szabvány és méretjelzéssel. Környezeti hőmérséklet -5C és +70C között. A kábelekre vonatkozó szabványok: DIN VDE 0271/0276 , MSZ 1167, MSZ IEC 502.
1 |  | NYY-J kábel kábeltálcán, kábellétrán elhelyezve, vagy védőcsőbe húzva, 5x35m2 | 50 | m | 0 | 0 | 0 | 0
2 |  | NYY-J kábel kábeltálcán, kábellétrán elhelyezve, vagy védőcsőbe húzva, 5x16m2 | 50 | m | 0 | 0 | 0 | 0
3 |  | NYY-J kábel kábeltálcán, kábellétrán elhelyezve, vagy védőcsőbe húzva, 5x6m2 | 25 | m | 0 | 0 | 0 | 0
4 |  | NYM-J kábel kábeltálcán, kábellétrán elhelyezve, vagy védőcsőbe húzva, 3x2.5mm2 | 100 | m | 0 | 0 | 0 | 0
5 |  | NYM-J kábel kábeltálcán, kábellétrán elhelyezve, vagy védőcsőbe húzva, 5x1.5 mm2 | 40 | m | 0 | 0 | 0 | 0
6 |  | NYM-J kábel kábeltálcán, kábellétrán elhelyezve, vagy védőcsőbe húzva, 4x1.5 mm2 | 40 | m | 0 | 0 | 0 | 0
7 |  | NYY-O kábel kábeltálcán, kábellétrán elhelyezve, vagy védőcsőbe húzva, 2x1.5 mm2 | 2000 | m | 0 | 0 | 0 | 0
8 |  | NYY-O kábel kábeltálcán, kábellétrán elhelyezve, vagy védőcsőbe húzva, 2x2.5 mm2 | 155 | m | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Vezetékek,kábelek összesen: |  |  |  |  | 0 | 0

## Világítótestek, lámpatestek
Sor-szám | Tétel-szám | MEGNEVEZÉS | Meny-nyiség | Mérték-egység | EGYSÉGÁR (Ft) |  | VÁLLALÁSI ÁR (Ft)
[5 empty] | ANYAG | DÍJ | ANYAG | DÍJ
Világítótestek, lámpatestek
1 |  | Horony fém felületére ragasztott LED szalag, P.: 15,5W/m, 1250 lm/m, 3000K, 24V, IP67 védettséggel, szabályozható transzformátorral (transzformátor elosztóba építve), betápelemekkel, szükséges egyéb tartozékokkal kompletten. (3méteres szálakban rendelhető és 150mm-ként vágható, 65db. külön egység) Javasolt típus.: Osram LINEARlight Power Flex Protect | 207 | m | 0 | 0 | 0 | 0
2 |  | Horony fém felületére ragasztott LED szalag, P.: 4,2W/m, 350 lm/m, 3000K, 24V, IP67 védettséggel, szabályozható transzformátorral (transzformátor elosztóba építve), betápelemekkel, szükséges egyéb tartozékokkal kompletten. (10méteres szálakban rendelhető és 150mm-ként vágható, 55db. külön egység) Javasolt típus.: Osram LINEARlight Flex Protect Advanced | 160 | m | 0 | 0 | 0 | 0
3 |  | 230V AC / 24V DC, 1-10V szabályozható, 90VA teljesítményű LED meghajtó egység elosztó berendezésekben elhelyezve, szükséges tartozékokkal kompletten. Javasolt típus.: MeanWell LPF-90D-24 | 60 | db | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Világítótestek, lámpatestek összesen: |  |  |  |  | 0 | 0

## Kapcsolók, szerelvények
Sor-szám | Tétel-szám | MEGNEVEZÉS | Meny-nyiség | Mérték-egység | EGYSÉGÁR (Ft) |  | VÁLLALÁSI ÁR (Ft)
[5 empty] | ANYAG | DÍJ | ANYAG | DÍJ
Kapcsolók, szerelvények
1 |  | Installációs kapcsolók és dugaszolóaljzatok oldalfalban elhelyezett szerelvénydobozokba egyedileg, vagy csoportosan elhelyezve, bekötéssel) süllyesztetten szerelve, fehér színben, csapfedéllel IP44 védett kivitelben, 1-10V fényerőszabályozó forgatógomb | 6 | db | 0 | 0 | 0 | 0
2 |  | Installációs II.s.+F. dugaszolóaljzat (zsompszivattyúnál egyedileg, bekötéssel) csapfedéllel IP44 védett, falon kívüli kivitelben, fehér színben. | 2 | db | 0 | 0 | 0 | 0
3 |  | III.s. kapcsoló falon kívül szerelve, IP44 GANZ KKM-0-6002 szürke színű 20A | 2 | db | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Kapcsolók, szerelvények összesen: |  |  |  |  | 0 | 0

## Elosztó berendezések
Sor-szám | Tétel-szám | MEGNEVEZÉS | Meny-nyiség | Mérték-egység | EGYSÉGÁR (Ft) |  | VÁLLALÁSI ÁR (Ft) |  | Normaidő | Rezsióradíj | EREDETI
[5 empty] | ANYAG | DÍJ | ANYAG | DÍJ |  |  | ANYAG
Elosztó berendezések
1 |  | MOELLER; SCHRACK; SCHNEIDER gyártmányú önhordó acéllemeztokozott elosztószekrények és készülékek, maszkos kivitelben, műhelyben előregyártva, helyszínre szállítva, felállítva, összeállítva, szerelési segédanyagokkal (jelölők, csavarok, sínezési elemek stb.), bekötve. Az elosztó berendezések gyártásba adása előtt a pontos beépíthetőségi adatokat a helyszínen ellenőrizni kell, a műhelyterveket ennek megfelelően kell elkészíteni és jóváhagyásra benyújtani. Terven 'EL1' jelű elosztó berendezés, vonatkozó 16-038-EL-K-K-01.00 sz. terv alapján kompletten. | 1 | klt | 0 | 0 | 0 | 0
2 |  | Áramszolgáltatói fogyasztásmérő hely kialakítása, vonatkozó 16-038-EL-K-K-01.00 sz. terv alapján, helyi áramszolgáltatói irányelvek figyelembe vételével kompletten. | 1 | klt | 0 | 0 | 0 | 0
3 |  | MOELLER; SCHRACK; SCHNEIDER gyártmányú önhordó acéllemeztokozott elosztószekrények és készülékek, maszkos kivitelben, műhelyben előregyártva, helyszínre szállítva, felállítva, összeállítva, szerelési segédanyagokkal (jelölők, csavarok, sínezési elemek stb.), bekötve. Az elosztó berendezések gyártásba adása előtt a pontos beépíthetőségi adatokat a helyszínen ellenőrizni kell, a műhelyterveket ennek megfelelően kell elkészíteni és jóváhagyásra benyújtani. Terven 'EL1.1' jelű elosztó berendezés, vonatkozó 16-038-EL-K-K-02.00 sz. terv alapján kompletten. | 1 | klt | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Elosztó berendezések összesen: |  |  |  |  | 0 | 0

## Kiegészítő tételek
Sor-szám | Tétel-szám | MEGNEVEZÉS | Meny-nyiség | Mérték-egység | EGYSÉGÁR (Ft) |  | VÁLLALÁSI ÁR (Ft)
[5 empty] | ANYAG | DÍJ | ANYAG | DÍJ
Kiegészítő tételek
1 |  | EPH potenciálkiegyenlítő sín 10x10 mm-es Cu csatlakozósín, 7 db 2,5-25 mm2 csatlakozó vezetékhellyel, 2 db 25-95 mm2 csatlakozó vezetékhellyel, 1 db 30x5 mm laposvezetőhöz OBO BETTERMAN 1801/VDE típus | 2 | db | 0 | 0 | 0 | 0
2 |  | H07V-K szigetelt vezeték zöld/sárga szigetelés színnel EPH bekötő vezeték céljára kábeltálcára fektetve, vagy védőcsőbe húzva, 2,5 mm2 | 50 | m | 0 | 0 | 0 | 0
3 |  | H07V-K szigetelt vezeték zöld/sárga szigetelés színnel EPH bekötő vezeték céljára kábeltálcára fektetve, vagy védőcsőbe húzva, 4 mm2 | 50 | m | 0 | 0 | 0 | 0
4 |  | H07V-K szigetelt vezeték zöld/sárga szigetelés színnel EPH gerincvezeték céljára kábeltálcára fektetve, vagy védőcsőbe húzva, 25 mm2 | 40 | m | 0 | 0 | 0 | 0
5 |  | Horganyzott köracél rúdföldelő földbe leverve, bekötve, Ø 25mm/3m-es | 1 | db | 0 | 0 | 0 | 0
6 |  | Csatlakozás földelőszondától (EPH-hoz) Ø 10mm tüzihorganyzott laposacél vezetővel | 5 | m | 0 | 0 | 0 | 0
7 |  | Érintésvédelmi mérés és jegyzőkönyv készítése kb. 160 mérőponttal | 160 | mérés pont | 0 | 0 | 0 | 0
8 |  | Földelési ellenállás mérés és jegyzőkönyv készítése | 1 | mérés pont | 0 | 0 | 0 | 0
9 | Előir | Vezetékkiállás és bekötés egyéb készülékhez (ventilátor, szivattyú, érzékelő, stb.) | 30 | db | 0 | 0 | 0 | 0
10 |  | Kábelbevezetések vízzáró módon történő tömítése, 30 cm vastag falszerkezetekhez, max. 60%-os kitöltési tényezővel, építőipari műszaki engedéllyel. | 3 | klt | 0 | 0 | 0 | 0
11 |  | Önszabályzó fűtőkábel, gépészeti rendeszerek fagymentesítésére rögzítő eszközökkel, elhelyezéssel kompletten. Javasolt típus: RAYCHEM FS-B-2X (26W/m, 5°C -on) Előir: ~3x10m | 30 | m | 0 | 0 | 0 | 0
12 |  | Felirati táblák 5db „KIKAPCSOLNI TILOS!” 5db „BEKAPCSOLNI TILOS!” | 10 | db | 0 | 0 | 0 | 0
13 |  | Felirati táblák 2db „VIGYÁZZ! 400V! ÉLETVESZÉLYES!” 2db „KARBANTARTÁS ALATT!” | 4 | klt | 0 | 0 | 0 | 0
14 |  | Üzembe helyezések, próbák, Üzemeltetők oktatása, áramszünet esetén, felhasználói tájékoztatás, próbaüzem stb. | 16 | óra | 0 | 0 | 0 | 0
15 |  | WAGO rugós kötőelemek 1,5-2,5mm2 méretű vezetékekhez | 350 | db | 0 | 0 | 0 | 0
16 |  | WAGO csavaros kötőelemek 4-6mm2 méretű vezetékekhez | 20 | db | 0 | 0 | 0 | 0
17 |  | Vasbeton faláttörés 10x25 cm-ig | 3 | db | 0 | 0 | 0 | 0
18 |  | Munkaidőelőirányzat Szerelés közbeni ideiglenes áramellátás létesítésére (kábelek forgatására, esetleges átrendezésére, kiegészítő kábelszerelvények elhelyezésére, ideiglenes kötődobozok elhelyezésére stb) a kivitelező cég újból felhasznált(ható) anyagaiból | 1 | klt | 0 | 0 | 0 | 0
19 |  | Munkaidőelőirányzat Műszaki szükségességből adódó szakipari munkákra | 4 | óra | 0 | 0 | 0 | 0
20 |  | Munkaidőelőirányzat Villanyszerelés utáni építőipari szakmunkákra (építőipari szak anyagaiból) | 4 | óra | 0 | 0 | 0 | 0
21 |  | Költségelőirányzat Hulladékok szelektív gyűjtésére és elszállítására | 3 | m3 | 0 | 0 | 0 | 0
22 |  | Kábelárok készítése, 0,4 m szélességben, 0,7 m mélységben | 50 | m | 0 | 0 | 0 | 0
23 |  | Kábelárokban homokágy készítése, 0,4 m szélességben, 0,2 m vastagságban | 50 | m | 0 | 0 | 0 | 0
24 |  | Kábelárokban kábeljelző szalag elhelyezése | 50 | m | 0 | 0 | 0 | 0
25 |  | Kábelhálózati mérések és jegyzőkönyvek készítése | 1 | klt | 0 | 0 | 0 | 0
26 |  | Megvalósulási tervdokumentáció készítése, geodéziai beméréssel, 3 példányban | 1 | klt | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Kiegészítő tételek összesen: |  |  |  |  | 0 | 0
21 |  | RWA vezérlő rendszer ablakok, ajtók vezérlése hő- és füstelvezetéshez (földszint és I. emelet, 6 füstszakasz) G+U rendszerelemekből összeállítva: 1 db RWA központ RZ 48/8 2 db Akkumlátor12 V, 38Ah 1 db Csoportkártya RWA 70 6A 5 db Csoportkártya RWA 70 V 10A 6 db Csatlakozó modul tűzjelző hálózathoz 2 db HSE vészgomb | 1 | klt
21 |  | RWA vezérlő rendszer ablakok, ajtók vezérlése hő- és füstelvezetéshez (II. emelet és III. emelet, 4 füstszakasz) G+U rendszerelemekből összeállítva: 1 db RWA központ RZ 48/8 2 db Akkumlátor12 V, 38Ah 2 db Csoportkártya RWA 70 6A 4 db Csoportkártya RWA 70 V 10A 6 db Csatlakozó modul tűzjelző hálózathoz 2 db HSE vészgomb | 1 | klt
25 |  | RWA vezérlő rendszer által vezérelt ablakok, ajtók működtető elemei G+U rendszerelemekből összeállítva: 11 db RWA 1000 S-set 90 db RWA 1050 db turnMaster 5 db TA60 5 db konzol TA60 ajtónyitó motorhoz 4 db OTS 730 olajfékes ajtócsukó 5 db Tűröffner 17 E 24V DC 100% ED 3500 N 4 db csapdazár | 1 | klt