## Slide 1
Csitáry G. Emil Városi Uszoda Energetikai Korszerűsítés
Székesfehérvár, Mészöly G. u.
2024.04.25
Csitáry G. Emil Városi Uszoda
Energetikai Felújítás prezentáció
KÉSZÍTETTE:
L.MIHA EMŐKE
SAJTOS CSONGOR
HAVASI JÁNOS
IMREFI SZILVIA
FENDLE NOÉMI

## Slide 2
Csitáry G. Emil Városi Uszoda Energetikai Korszerűsítés
Székesfehérvár, Mészöly G. u.
2024.04.25
Csitáry G. Emil Városi Uszoda
Energetikai Felújítás prezentáció
KÉSZÍTETTE:
L.MIHA EMŐKE
SAJTOS CSONGOR
HAVASI JÁNOS
IMREFI SZILVIA
FENDLE NOÉMI

## Slide 3
Csitáry G. Emil Városi Uszoda Energetikai Korszerűsítés
Székesfehérvár, Mészöly G. u.
2024.04.25.
A Székesfehérvári
Városi Uszoda felújításának (energetikai korszerűsítésének) tervezése a feladat.
Energetikai korszerűsítésen belül minden szakágat érintő korszerűsítési feladatokat kell elvégezni. Ez érinti az,
1. Építészeti kialakítást
2. Statikát
3. Épületgépészeti és vízgépészeti
4. Épületvillamossági
szerkezetek rendszerek részleges felújítását korszerűsítését

## Slide 4
Csitáry G. Emil Városi Uszoda Energetikai Korszerűsítés
Székesfehérvár, Mészöly G. u.
2024.04.25.
BEJÁRATI SZINT BELSŐ ÉPÍTÉSZETI ÁTALAKÍTÁSOK
Építészeti felújítások:
A városi uszoda 1989-ben épült azóta az alapvető rendszerek funkcionális kialakítások kisebb mértékű felújítások történtek az épületben.
Az uszoda jelen állapotában a beépített anyagok és szerkezeti elemek avulása tapasztalható.
A korábban beépített szigetelések, hőszigetelések gyakorlatilag már nem látják el funkciójukat. Ezzel együtt az akkori időszakban beépített nyílászáró szerkezetek sem felelnek meg a mai kor követelményeinek.
Az épület melletti földrézsük, mögött lévő falszerkezetek utólagos szigetelését meg kell oldani, mivel a korábban mért nedvességtartalom a mérések szerint eléri a 100%-ot.
A medence térben lévő parafa padló szigetelés szintén az évtizedek alatt. Elmondható, hogy az épület energetikai burok újraépítése szükséges a meglévő építészeti elemek visszabontását követően. Az energetikai korszerűsítés keretén belül a tervezési program részét képezi egy új wellness terület illetve egy kisebb irodai terület átalakítása. A jelentősebb alaprajzi átalakítás ezt a bejárati szinti területet érinti. A korszerűsítés energetikai felújítás viszont a teljes épületre vonatkozik.

## Slide 5
Csitáry G. Emil Városi Uszoda Energetikai Korszerűsítés
Székesfehérvár, Mészöly G. u.
2024.04.25
TERVEZETT BEJÁRATI SZINT 2531,60 m2

## Slide 6
Csitáry G. Emil Városi Uszoda Energetikai Korszerűsítés
Székesfehérvár, Mészöly G. u.
2024.04.25.
Fittness – terem helyén irodai funkció került kialakításra.
Az akadálymentes közlekedés biztosítása érdekében a pénztárakkal szemben egy liftet terveztünk.
BEJÁRATI SZINT BELSŐ ÉPÍTÉSZETI ÁTALAKÍTÁSOK / I. UTCAFRONTI IRODARÉSZ /

## Slide 7
Csitáry G. Emil Városi Uszoda Energetikai Korszerűsítés
Székesfehérvár, Mészöly G. u.
2024.04.25.
II. A szauna világ a Megrendelői igényeknek megfelelően nagyobb felületet kapott. A régi szauna világ öltözők irodai helyiségeket is magában foglalja. A régi szauna rész eredeti alapterülete: 98,57 m2 az áttervezést követően 284 m2
BEJÁRATI SZINT BELSŐ ÉPÍTÉSZETI ÁTALAKÍTÁSOK / II. WELNESS /

## Slide 8
Csitáry G. Emil Városi Uszoda Energetikai Korszerűsítés
Székesfehérvár, Mészöly G. u.
2024.04.25.
WELNESS RÉSZ ÁTALAKÍTÁSA
Élményelemek:
SZV-002 - Infra szauna Alapterület: 4,39 m2, Bm: 2,4 m – 6 fő
SZV-004 – Szauna (Finn szauna) Alapterület: 12,97 m2, Bm: 2,4 m -18-20 fő
SZV-006 – Szauna (Bio szauna) Alapterület: 8,94 m2, Bm: 2,4 m – 8 fő
SZV-003 – Gőzkabin Alapterület: 8,01 m2, Bm: 2,4 m – 8 fő
SZV-009 – Merülő medence Alapterület: 6,5 m2
Pihenőtér összesen: cca 140 m2

## Slide 9
Csitáry G. Emil Városi Uszoda Energetikai Korszerűsítés
Székesfehérvár, Mészöly G. u.
2024.04.25.
MEGLÉVŐ ÉS TERVEZETT MEDENCE TÉRI SZINT 3750,94 m2

## Slide 10
Csitáry G. Emil Városi Uszoda Energetikai Korszerűsítés
Székesfehérvár, Mészöly G. u.
2024.04.25.
MEGLÉVŐ ÉS TERVEZETT GÉPÉSZETI TÉR 140 m2

## Slide 11
Csitáry G. Emil Városi Uszoda Energetikai Korszerűsítés
Székesfehérvár, Mészöly G. u.
2024.04.25.
2.1. Medence tér alatti utólagos szerkezet megerősítések.
2.2 Belső építészeti és gépészeti átalakításokból adódó új szerkezeti elemek illetve süllyesztékek kialakítása.
2.2.1 Lift szerkezeti kialakítás
2.2.2. Merülő medence és környékének
szerkezeti kialakítása
2.2.3. Uszoda térben lévő acél szerkezeti elemek esetleges csomóponti kapcsolatainak felújítása.
2.3. Napelem és kollektor rendszer telepítésének tartószerkezeti kapcsolatainak kialakítása, szükség szerinti megerősítések.
2.4. Kültéri folyadékhűtő és egyéb gépészeti berendezések fogadószerkezeteinek kialakítása.
2. SZÜKSÉGES STATIKAI BEAVATKOZÁSOK A FELÚJÍTÁS SORÁN

## Slide 12
Csitáry G. Emil Városi Uszoda Energetikai Korszerűsítés
Székesfehérvár, Mészöly G. u.
2024.04.25.
A tervezési munka során az alábbi műszaki felújításokkal kalkuláltunk:
Az épület filtrációs veszteségeinek csökkentése érdekében a meglévő légkezelő berendezések lecserélése a jelenlegi műszaki irányelveknek megfelelő kivitelűre.
Légkezelők cseréje, légtechnikai rendszer felújítása:
Optimalizáltuk a légtechnikai rendszerek elosztását, illetve a medence térben a komplett légcsatorna hálózat cseréjét terveztük.
Az alábbi légkezelőket cseréljük le:
Nagy medence téri légkezelő (60.000m3/h)
Öltöző téri légkezelő (16.000 m3/h)
Előcsarnok légkezelő (3500 m3/h)
Ezek modern hővisszanyarővel frekvencia váltós ventilátoros kivitelűek. A modern hővisszanyerős légkezelők telepítésével az elhasznált, kidobandó levegő hőtartalmának minimum a 65%-át vissza lehetne nyerni. A medencetéri légkezelő esetében a hő visszanyerése két fokozatú, egyrészt az elszívott levegő egy részét visszavezetjük a medencetérben, másrészt a kidobandó levegő hőtartalmának egy részét visszanyerjük egy közvetítőközeges hővisszanyerővel. Az öltöző téri légtechnikai rendszere szétválasztott rendszerű, így csak a közvetítőközeges hővisszanyerő alkalmazása lehetséges, a hővisszanyerő hatásfoka 68%-os.
Az előcsarnoknak légkezelője lemezes hővisszanyerővel ellátott kivitelű, hatásofoka 73%-os.
A fenti légkezelő cserékkel a távhő hálózatról vételezendő hőmennyiség mértéke nagyban lecsökkenthető, számításaink szerint üzemeltetéstől függően akár 2850-3100 GJ is megtakarítható éves szinten.
3. GÉPÉSZETI FELÚJÍTÁSOK ÁTALAKÍTÁSOK

## Slide 13
Csitáry G. Emil Városi Uszoda Energetikai Korszerűsítés
Székesfehérvár, Mészöly G. u.
2024.04.25.
3. GÉPÉSZETI FELÚJÍTÁSOK ÁTALAKÍTÁSOK
A tervezési munka során az alábbi műszaki felújításokkal kalkuláltunk:
2. A távhőhálózatról vételezett hőenergia csökkentése napkollektoros rendszer telepítésével, elsősorban HMV előállításra, másrészről pedig medence fűtésre.
Az épület funkciójából adódóan a létesítmény melegvíz igénye jelentős, akár kommunális melegvízről, fűtővízről van szó. A folyamatos melegvíz igény kielégítésére ajánlott napkollektoros rendszer kiépítése. Az épület DK-i tetőrészén elhelyezésre kerül 90 tábla síkkollekor, mely elsődleges feladata a használati melegvíz előállítása, másodsorban pedig a medencék pótvizének előmelegítése.
A napkollektoros rendszerrel szintén a távhőhálózatról vételezendő hőmennyiség csökkenthető éves szinten hozzávetőlegesen 350-400 GJ-al.
3. Padlófűtési rendszer helyreállítása, épületszerkezetek hőszigetelése
A medencetéri padlófűtési rendszer helyreállítása több szempontból is javítja az épület energetikai jellemzőit. Egyrészről a felületfűtési rendszer alacsony hőmérsékletű fűtővízzel üzemel, így gazdaságosabban üzemeltethető, kisebbek a hőveszteségek, másrészt mivel az emberi hőérzetet a magas felületi hőmérséklet növeli (továbbá a külső szerkezetek hőszigetelésével is nő a belső felületek középhőmérséklete), így a léghőmérséklet csökkenthető 1-2°C-kal is akár anélkül, hogy az ember hőkomfort szintje romlana. A léghőmérséklet csökkentése °C-onkét 5-6%-os energia megtakarítást indukál, így a rendszer helyreállításának komfort szempontokon túl energia megtakarítási szerepe is van.
A padlófűtési rendszer felújításával és az épületszerkezetek hőszigetelésével az elérhető energiamegtakarítás éves szinten hozzávetőlegesen 1200-1300GJ energiamegtakarítást eredményez. Az 50/2011(IX.30.) NFM hatályos rendeletben foglaltak szerint számszerűsíthető a megtakarítás

## Slide 14
Csitáry G. Emil Városi Uszoda Energetikai Korszerűsítés
Székesfehérvár, Mészöly G. u.
2024.04.25.
4. VÍZGÉPÉSZETI FELÚJÍTÁSOK ÁTALAKÍTÁSOK
Hőcserélők kiváltása:
Hőenergetikai felújítás keretén belül az 1989-1990 ben beépített csöves hőcserélő párok biztosítják a verseny a tan valamint a nagy és kis strandmedence fűtését. Ezek cseréjét javasoljuk a sokkal hatékonyabb lemezes hőcserélőkre.
Fűtési rásegítő szivattyúk beépítése:
A vízforgató rendszerek mellékágában kaptak helyet a hőcserélők. A hőközpont a vízgépháztól viszonylag messze helyezkedik el. Ezért a hosszú vezetéknyomvonalon nagy nyomásesés keletkezik amelyet jelen pillanatban a vízforgató szivattyúnak kell „legyőznie”. A vízforgató szivattyúk áramfelvétel csökkenéséhez fordulatszám szabályozóka kerülnek beépítésre. A fűtési körökbe szintén fordulatszám szabályozóval ellátott rásegítő szivattyúk kerülnek beépítésre. Ezek is gazdaságosabb üzemeltetés vetítik előre.
Vízforgató szivattyúk energetikai korszerűsítése:
Frekvenciaváltós szabályozással csökkenthető a felhasznált villamos energia. MSZ: 15234:2012 6.3 pont szerint lehetőség van a terhelés szerinti forgatási teljesítmény szabályozására. Ez a forgatási teljesítmény 50-100 % között változhat.
Ezek és az üzemeltetési időszakok figyelembe vételével jelentős villamos energia megtakarítás érhető el a 4 medence vonatkozásában.

## Slide 15
Csitáry G. Emil Városi Uszoda Energetikai Korszerűsítés
Székesfehérvár, Mészöly G. u.
2024.04.25.
5. ÉPÜLETVILLAMOSSÁGI FELÚJÍTÁSOK ÁTALAKÍTÁSOK
Az épület elektromos hálózata az építés során színvonalas minőségben készült el, de az 1990-es átadása óta komolyabb felújításon nem esett át. A rendszerek (erősáram, informatika, hangosítás, stb.) állapota a folyamatos karbantartásnak köszönhetően megfelelő állapotban maradt. A tervezett energetikai felújítás, a szaunavilág létesítése során felmerülő elektromossággal szemben támasztott igényeket egy teljesen új, a jelen kor színvonalát meghaladó vagy bizonyos tekintetben meghaladó rendszert kívánunk megteremteni. A felújítással érintett épületrészeken a meglévő világítási hálózat a mögöttes hálózattal együtt teljes mértékben cserére kerül. A felújítás során -figyelembe véve az üzemeltetési körülményeket- magas műszaki színvonalú, gazdaságos üzemelő ledes lámpatesteket alkalmazunk. A gazdaságos üzemeltetési körülmények biztosítása nem csak a kedvező lumen/watt mérőszámú lámpatestek alkalmazásával merül ki, hanem a környezeti körülményeket, üzemeltetési szokásokat figyelembe vevő világításszabályzó rendszer kiépítésével, mozgás/jelenlét érzékelők alkalmazásával, szakaszolt kapcsolási csoportok létesítésével. Ezt a szabályozást Dali világításszabályozó rendszer és az épületfelügyeletre történő integrálással fogjuk megoldani. Így a világítás üzemeltetéséhez szükséges villamos energia mennyiségében -jobb világítási körülmények mellett- mintegy 40%-os csökkenés várható. Fontos alapkövetelmény a medencetér olyan színtű megvilágítása, hogy az a televíziós közvetítések lebonyolítására továbbra is alkalmas legyen. A kialakítandó rendszer karbantarthatóságával szembe támasztott követelményt figyelembe vettük. A korszerűsítés során az épületen elhelyezésre kerül egy 50kW/59,4kWp (132db 450Wp napelem tábla) teljesítményű, hálózatra nem visszatermelő háztartási méretű kiserőmű (HMKE), a jelentős villamos energiafogyasztáshoz viszonyítva ugyan kis mértékben, de hozzájárul a villamos energiafogyasztás csökkentéséhez. A rendszerhez akkumulátoros tárolók telepítése nem indokolt. A tervezett korszerű épületgépészeti rendszerek üzemeltetését épületfelügyeleti rendszer kiépítésével támogatjuk meg a szabályozás, ezáltal a gazdaságos üzemeltetési feltételek megteremtése érdekében. Ezek a beavatkozási pontok a következők:
komplett épületgépészeti szabályozás, összehangolt működéssel, távhő hőmérséklet igény számítással és kommunikációval,
Homlokzati motoros nyílászárók vezérlése hőmérsékletre, páratartalomra és frisslevegő igényre,
padlófűtési rendszer szabályozása helyiség és padló hőmérsékletre,
medence és öltöző téri új szellőzőrendszer szabályozása,
közös légtérre ható különböző rendszerek összehangolt, energiatakarékos
szabályozása /fűtés-szellőzés-nyílászáró vezérlés/,
használati meleg víz és napkollektoros rendszerek szabályozása és összehangolása,
medence gépészeti vezérlők hiba- és üzemjeleinek integrálása,
hibajelzések és azok nyugtázásának naplózása,
mért értékek adatgyűjtése és trend grafikonok megjelenítése,
a felújításra kerülő részeken fogyasztás mérés és trend kimutatás az energia menedzsmenthez,
távfelügyelet.
Az épületszerkezet építészeti korszerűsítésével együtt az épület homlokzatvilágítása, bejárati világítások, a villámvédelmi és koordinált belső túlfeszültségi rendszere is fel lesz újítva. A fentiekben említett világítások automatikusan, alkonykapcsolóval, illetve kapcsoló órán keresztül lesz működtetve, mely az épületfelügyeleti rendszerről felülbírálhatóak. Az épületben a menekülési utak, kijáratok, valamint a nagy területű és állandó felügyeletű helyiségek megvilágítására új biztonsági és kijáratmutató világítást tervezünk a hatályos OTSZ előírásoknak megfelelően. A felújítással érintett részeken modern CAT6A S/FTP informatikai hálózat kialakítására kerül sor. Az épület hangosítási rendszere a közeljövőben lett felújítva melyet a tervezés során meglévő megmaradó rendszerként kezelünk.

## Slide 16
Csitáry G. Emil Városi Uszoda Energetikai Korszerűsítés
Székesfehérvár, Mészöly G. u.
2024.04.25.
2
3
4
5
6
8
9
10
7
SzAUNAVILÁG
1
 |  | Helyiség | m2 | fő
 |  | Szaunavilág előtér | 37,68 | 
1 | SzV-001 | Közlekedő | 25,27 | 
2 | SzV-002 | Infraszauna | 4,40 | 6
3 | SzV-003 | Gőzkabin | 8,00 | 8
4 | SzV-004 | Finn szauna | 12,97 | 18-20
5 | SzV-005 | Közlekedő-zuhanyzó | 12,38 | 
6 | SzV-006 | Bio szauna | 8,94 | 8
7 | SzV-007 | Közlekedő – pihenő - recepció | 79,33 | 
8 | SzV-008 | Pihenő | 81,84 | 
9 | SzV-009 | Merülő medence | 18,51 | 
10 | SzV-010 | Női kézmosó | 1,67 | 
11 | SzV-011 | Női WC | 1,61 | 
12 | SzV-012 | Férfi kézmosó - pisoire | 3,32 | 
13 | SzV-013 | Férfi WC | 1,61 | 
14 | SzV-013 | Tepidárium | 22,94 | 6
 |  |  | 282,79 | 

## Slide 17
Csitáry G. Emil Városi Uszoda Energetikai Korszerűsítés
Székesfehérvár, Mészöly G. u.
2024.04.25.
2
3
4
5
6
8
9
10
7
1
Agrob Buchtal ASCONA kő színű 60x60
Agrob Buchtal MARBEL + MORE bézs színű mozaik
Finn rezgőnyár szauna burkolat
Agrob Buchtal ASCONA iszap színű 60x60 és 30x60
Agrob Buchtal WALDEN tölgy színű 20x120
CUBIK EDGE tölgy színű, alumínium, sávos álmennyezet és falburkolat
Agrob Buchtal ASCONA és MARBEL + MORE grafit színű 60x60 és mozaik
7

## Slide 18
Csitáry G. Emil Városi Uszoda Energetikai Korszerűsítés
Székesfehérvár, Mészöly G. u.
2024.04.25.
Infra szauna

## Slide 19
Csitáry G. Emil Városi Uszoda Energetikai Korszerűsítés
Székesfehérvár, Mészöly G. u.
2024.04.25.
Gőzfürdő

## Slide 20
Csitáry G. Emil Városi Uszoda Energetikai Korszerűsítés
Székesfehérvár, Mészöly G. u.
2024.04.25.
Finn szauna

## Slide 21
Csitáry G. Emil Városi Uszoda Energetikai Korszerűsítés
Székesfehérvár, Mészöly G. u.
2024.04.25.

## Slide 22
Csitáry G. Emil Városi Uszoda Energetikai Korszerűsítés
Székesfehérvár, Mészöly G. u.
2024.04.25.
Bio szauna

## Slide 23
Csitáry G. Emil Városi Uszoda Energetikai Korszerűsítés
Székesfehérvár, Mészöly G. u.
2024.04.25.

## Slide 24
Csitáry G. Emil Városi Uszoda Energetikai Korszerűsítés
Székesfehérvár, Mészöly G. u.
2024.04.25.
Zuhanyzó

## Slide 25
Csitáry G. Emil Városi Uszoda Energetikai Korszerűsítés
Székesfehérvár, Mészöly G. u.
2024.04.25.

## Slide 26
Csitáry G. Emil Városi Uszoda Energetikai Korszerűsítés
Székesfehérvár, Mészöly G. u.
2024.04.25.
Recepció

## Slide 27
Csitáry G. Emil Városi Uszoda Energetikai Korszerűsítés
Székesfehérvár, Mészöly G. u.
2024.04.25.

## Slide 28
Csitáry G. Emil Városi Uszoda Energetikai Korszerűsítés
Székesfehérvár, Mészöly G. u.
2024.04.25.
Tepidárium

## Slide 29
Csitáry G. Emil Városi Uszoda Energetikai Korszerűsítés
Székesfehérvár, Mészöly G. u.
2024.04.25.

## Slide 30
Csitáry G. Emil Városi Uszoda Energetikai Korszerűsítés
Székesfehérvár, Mészöly G. u.
2024.04.25.
Pihenő

## Slide 31
Csitáry G. Emil Városi Uszoda Energetikai Korszerűsítés
Székesfehérvár, Mészöly G. u.
2024.04.25.

## Slide 32
Csitáry G. Emil Városi Uszoda Energetikai Korszerűsítés
Székesfehérvár, Mészöly G. u.
2024.04.25.
Merülő medence

## Slide 33
Csitáry G. Emil Városi Uszoda Energetikai Korszerűsítés
Székesfehérvár, Mészöly G. u.
2024.04.25.